# РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

РД 34.21.122-87

Москва ГНИЭИ им.Кржижановского, 1987 г.

Москва ГОСЭНЕРГОНАДЗОР 1995г.

Смотри РазъяснениеУправления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора о совместном применении"Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87) и"Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленныхкоммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003)

### Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 3. КОНСТРУКЦИИ МОЛНИЕОТВОДОВ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ГРОЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРОЗОПОРАЖАЕМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЗОНЫ ЗАЩИТЫ МОЛНИЕОТВОДОВ ПОСОБИЕ К "ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗРЯДАХ МОЛНИИ И ИХ ПАРАМЕТРАХ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3. КОЛИЧЕСТВО ПОРАЖЕНИЙ МОЛНИЕЙ НАЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 4. ОПАСНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ 5. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 6. СРЕДСТВА И СПОСОБЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ 7. ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ЗОНЫ ЗАЩИТЫ МОЛНИЕОТВОДОВ 8. ПОДХОД К НОРМИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ 9. ПРИМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

Разработчик Государственный научно-исследовательский энергетическийинститут им. Г.М. Кржижановского

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД34.21.122-87

Инструкция устанавливает комплекс мероприятий и устройств дляобеспечения безопасности людей (сельскохозяйственных животных), предохранениязданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров, разрушенийпри воздействии молнии. Инструкция обязательна для всех министерств и ведомств.

Предназначена для специалистов, проектирующих здания и сооружения.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Требования настоящей Инструкции обязательны длявыполнения всеми министерствами и ведомствами.

Инструкция устанавливает необходимый комплексмероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей(сельскохозяйственных животных), предохранения зданий, сооружений, оборудованияи материалов от взрывов, пожаров и разрушений, возможных при воздействияхмолнии.

Инструкция должна соблюдаться при разработкепроектов зданий и сооружений.

Инструкция не распространяется на проектирование иустройство молниезащиты линий электропередачи, электрической частиэлектростанций и подстанций, контактных сетей, радио- и телевизионных антенн,телеграфных, телефонных и радиотрансляционных линий, а также зданий и сооружений,эксплуатация которых связана с применением, производством или хранением порохаи взрывчатых веществ.

Настоящая Инструкция регламентирует мероприятия помолниезащите, выполняемые при строительстве, и не исключает использованиядополнительных средств молниезащиты внутри здания и сооружения при проведенииреконструкции или установке дополнительного технологического или электрическогооборудования.

При разработке проектов зданий и сооружений помимотребований Инструкции должны быть учтены требования к выполнению молниезащитыдругих действующих норм, правил, инструкций, государственных стандартов.

С введением в действие настоящей Инструкцииутрачивает силу "Инструкция по проектированию и устройству молниезащитызданий и сооружений" СН 305-77.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУМОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (РД 34.21.122-87)1

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всоответствии с назначением зданий и сооружений необходимость выполнениямолниезащиты и ее категория, а при использовании стержневых и тросовыхмолниеотводов - тип зоны защиты определяются по табл. 1 в зависимости отсреднегодовой продолжительности гроз в месте нахождения здания или сооружения,а также от ожидаемого количества поражений его молнией в год. Устройствомолниезащиты обязательно при одновременном выполнении условий, записанных вграфах 3 и 4 табл. 1.

Оценка среднегодовойпродолжительности гроз и ожидаемого количества поражений молнией зданий илисооружений производится согласно приложению2; построение зон защиты различных типов - согласно приложению 3.

___________

1Настоящая Инструкция разработана Государственным научно-исследовательскимэнергетическим институтом им. Г.М. Кржижановского Минэнерго СССР, согласована сГосстроем СССР (письмо № АЧ-3945-8 от 30 июля 1987 г.) и утвержденаГлавтехуправлением Минэнерго СССР. С введением в действие настоящей Инструкцииутрачивает силу «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданийи сооружений» СН 305-77.

Таблица I

| № пп. | Здания и сооружения | Местоположение | Тип зоны защиты при использовании стержневых и тросовых молниеотводов | Категория молниезащиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здания и сооружения или их части, помещения которых согласно ПУЭ относятся к зонам классов В-I и В-II | На всей территории СССР | А | I |
| 2 | То же классов В-Iа, В-Iб, В-IIа | В местностях со средней продолжительностью гроз 10 ч в год и более | При ожидаемом количестве поражений молнией в год здания или сооружения N<1-А; N1 - Б | II |
| 3 | Наружные установки, создающие согласно ПУЭ зону класса В-Iг | На всей территории СССР | Б | II |
| 4 | Здания и сооружения или их части, помещения которых согласно ПУЭ относятся к зонам классов П-I, П-II, П-IIа | В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более | Для здания и сооружений I и II степеней огнестойкости при 0,1<N2 и для III - V степеней огнестойкости при 0,02<N2 -Б, при N > 2- А | III |
| 5 | Расположенные в сельской местности небольшие строения III - V степеней огнестойкости, помещения которых согласно ПУЭ относятся к зонам классов П-I, П-II, П-IIа | В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более при N<02 | - | III (п. 2.30) |
| 6 | Наружные установки и открытые склады, создающие согласно ПУЭ зону классов П-III | В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более | При 0,1<N2 - Б, при N>2 - А | III |
| 7 | Здания и сооружения III, IIIa, IIIб, IV, V степеней огнестойкости, в которых отсутствуют помещения, относимые по ПУЭ к зонам взрыво- и пожароопасных классов | То же | При 0,1<N2 - Б, при N>2 - А |  |
| 8 | Здания и сооружения из легких металлических конструкций со сгораемым утеплителем (IVa степени огнестойкости), в которых отсутствуют помещения, относимые по ПУЭ к зонам взрыво- и пожароопасных классов | В местностях со средней продолжительностью гроз 10 ч в год и более | При 0,02<N2 - Б, при N>2 - А | III |
| 9 | Небольшие строения III-V степеней огнестойкости, расположенные в сельской местности, в которых отсутствуют помещения, относимые по ПУЭ к зонам взрыво- и пожароопасных классов | В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более для III, IIIa, IIIб, IV, V степеней огнестойкости при N<0,1, для IVa степени огнестойкости при N<0,02 | - | III (п. 2.30) |
| 10 | Здания вычислительных центров, в том числе расположенные в городской застройке | В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более | Б | II |
| 11 | Животноводческие и птицеводческие здания и сооружения III-V степеней огнестойкости: для крупного рогатого скота и свиней на 100 голов и более, для овец на 500 голов и более, для птицы на 1000 голов и более, для лошадей на 40 голов и более | В местностях со средней продолжительностью гроз 40 ч в год и более | Б | III |
| 12 | Дымовые и прочие трубы предприятий и котельных, башни и вышки всех назначений высотой 15 м и более | В местностях со средней продолжительностью гроз 10 ч в год и более | Б | III (п. 2.31) |
| 13 | Жилые и общественные здания, высота которых более чем на 25 м больше средней высоты окружающих зданий в радиусе 400 м, а также отдельно стоящие здания высотой более 30 м, удаленные от других зданий более чем на 400 м | В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более | Б | III |
| 14 | Отдельно стоящие жилые и общественные здания в сельской местности высотой более 30 м | То же | Б | III |
| 15 | Общественные здания III-V степеней огнестойкости следующего назначения: детские дошкольные учреждения, школы и школы-интернаты, стационары лечебных учреждений, спальные корпуса и столовые учреждений здравоохранения и отдыха, культурно-просветительные и зрелищные учреждения, административные здания, вокзалы, гостиницы, мотели и кемпинги | То же | Б | III |
| 16 | Открытые зрелищные учреждения (зрительные залы открытых кинотеатров, трибуны открытых стадионов и т.п.) | То же | Б | III |
| 17 | Здания и сооружения, являющиеся памятниками истории, архитектуры и культуры (скульптуры, обелиски и т.п.) | То же | Б | III |

1.2. Здания и сооружения, отнесенныепо устройству молниезащиты к I и II категориям, должны бытьзащищены от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса высокогопотенциала через наземные (надземные) и подземные металлические коммуникации.

Здания и сооружения, отнесенныепо устройству молниезащиты к III категории, должны бытьзащищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные(надземные) металлические коммуникации.

Наружные установки,отнесенные по устройству молниезащиты ко II категории, должны быть защищены отпрямых ударов и вторичных проявлений молнии.

Наружные установки,отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, должны бытьзащищены от прямых ударов молнии.

Внутри зданий большойплощади (шириной более 100 м) необходимо выполнять мероприятия по выравниваниюпотенциалов.

1.3. Для зданий и сооруженийс помещениями, требующими устройства молниезащиты I и II или I и IIIкатегорий, молниезащиту всего здания или сооружения следует выполнять по Iкатегории.

Если площадь помещений Iкатегории молниезащиты составляет менее 30 % площади всех помещений здания,молниезащиту всего здания, допускается выполнять по II категории независимо откатегории остальных помещений. При этом на вводе в помещения I категории должнабыть предусмотрена защита от заноса высокого потенциала по подземным и наземным(надземным) коммуникациям, выполняемая согласно пп. 2.8 и 2.9.

1.4. Для зданий и сооруженийс помещениями, требующими устройства молниезащиты II и III категорий, молниезащитувсего здания или сооружения следует выполнять по II категории.

Если площадь помещений IIкатегории молниезащиты составляет менее 30 % площади всех помещений здания,молниезащиту всего здания допускается выполнять по III категории. При этом навводе в помещения II категории должна быть предусмотрена защита от заносавысокого потенциала по подземным и наземным (надземным) коммуникациям,выполняемая согласно пп. 2.22 и 2.23.

1.5. Для зданий исооружений, не менее 30 % общей площади которых приходится на помещения,требующие устройства молниезащиты по I, II или III категории, молниезащита этойчасти зданий и сооружений должна быть выполнена в соответствии с п. 1.2.

Для зданий и сооружений,более 70 % общей площади которых составляют помещения, не подлежащиемолниезащите согласно табл. 1, аостальную часть здания составляют помещения I, II или III категориимолниезащиты, должна быть предусмотрена только защита от заноса высокихпотенциалов по коммуникациям, вводимым в помещения, подлежащие молниезащите: поI категории - согласно пп. 2.8, 2.9; по II и III категориям - путемприсоединения коммуникаций к заземляющему устройству электроустановок,соответствующему указаниям п. 1.7, или карматуре железобетонного фундамента здания (с учетом требований п. 1.8). Такое же присоединение должно быть предусмотренодля внутренних коммуникаций (не вводимых извне)

1.6. В целях защиты зданий исооружений любой категории от прямых ударов молнии следует максимальноиспользовать в качестве естественных молниеотводов существующие высокиесооружения (дымовые трубы, водонапорные башни, прожекторные мачты, воздушныелинии электропередачи и т.п.), а также молниеотводы других близрасположенныхсооружений.

Если зданию или сооружениечастично вписывается в зону защиты естественных молниеотводов или соседнихобъектов, защита от прямых ударов молнии должна предусматриваться только дляостальной, незащищенной его части. Если в ходе эксплуатации здания илисооружения реконструкция или демонтаж соседних объектов приведет к увеличениюэтой незащищенной части, соответствующие изменения защиты от прямых ударовмолнии должны быть выполнены до начала ближайшего грозового сезона; еслидемонтаж или реконструкция соседних объектов проводятся в течение грозовогосезона, на это время должны быть предусмотрены временные мероприятия,обеспечивающие защиту от прямых ударов молнии незащищенной части здания илисооружения.

1.7. В качестве заземлителеймолниезащиты допускается использовать все рекомендуемые «Правилами устройстваэлектроустановок» заземлители электроустановки, за исключением нулевых проводоввоздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

1.8. Железобетонные фундаментызданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует, какправило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условииобеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее кзакладным деталям с помощью сварки.

Битумные и битумно-латексныепокрытия не являются препятствием для такого использования фундаментов. Всредне- и сильноагрессивных грунтах, где защита железобетона от коррозиивыполняется эпоксидными и другими полимерными покрытиями, а также при влажностигрунта менее 3 % использовать железобетонные фундаменты в качестве заземлителейне допускается.

Искусственные заземлителиследует располагать под асфальтовым покрытием или в редко посещаемых местах (нагазонах, в удалении на 5 м и более от грунтовых проезжих и пешеходных дорог ит.п.).

1.9. Выравнивание потенциаловвнутри зданий и сооружений шириной более 100 м должно происходить за счетнепрерывной электрической связи между несущими внутрицеховыми конструкциями ижелезобетонными фундаментами, если последние могут быть использованы в качествезаземлителей согласно п. 1.8.

В противном случае должнабыть обеспечена прокладка внутри здания в земле на глубине не менее 0,5 мпротяженных горизонтальных электродов сечением не менее 100 мм2.Электроды следует прокладывать не реже чем через 60 м по ширине здания иприсоединять по его торцам с двух сторон к наружному контуру заземления.

1.10. На часто посещаемыхоткрытых площадках с повышенной опасностью поражения молнией (вблизимонументов, телебашен и подобных сооружений высотой более 100 м) выравниваниепотенциала выполняется присоединением токоотводов или арматуры сооружения к егожелезобетонному фундаменту не реже чем через 25 м по периметру основаниясооружения.

При невозможностииспользования железобетонных фундаментов в качестве заземлителей подасфальтовым покрытием площадки на глубине не менее 0,5 м через каждые 25 мдолжны быть проложены радиально расходящиеся горизонтальные электроды сечениемне менее 100 мм2, присоединенные к заземлителям защиты сооружения отпрямых ударов молнии.

1.11. При возведении вгрозовой период высоких зданий и сооружений на них в ходе строительства,начиная с высоты 20 м, необходимо предусматривать следующие временныемероприятия по молниезащите. На верхней отметке строящегося объекта должны бытьзакреплены молниеприемники, которые через металлические конструкции илисвободно спускающиеся вдоль стен токоотводы следует присоединять кзаземлителям, указанным в пп. 3.7 и 3.8. В зону защиты типа Б молниеотводов должнывходить все наружные площадки, где в ходе строительства могут находиться люди.Соединения элементов молниезащиты могут быть сварными или болтовыми. По мереувеличения высоты строящегося объекта молниеприемники следует переносить выше.

При возведении высокихметаллических сооружений их основания в начале строительства должны бытьприсоединены к заземлителям, указанным в пп.. 3.7и 3.8.

1.12. Устройства имероприятия по молниезащите, отвечающие требованиям настоящих норм, должны бытьзаложены в проект и график строительства или реконструкции здания илисооружения таким образом, чтобы выполнение молниезащиты происходилоодновременно с основными строительно-монтажными работами.

1.13. Устройствамолниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты и введены в эксплуатацию кначалу отделочных работ, а при наличии взрывоопасных зон до начала комплексногоопробования технологического оборудования.

При этом оформляется ипередается заказчику скорректированная при строительстве и монтаже проектнаядокументация по устройству молниезащиты (чертежи и пояснительная записка) иакты приемки устройств молниезащиты, в том числе акты на скрытые работы поприсоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам, заисключением случаев использования стального каркаса здания в качестветокоотводов и молниеприемников, а также результаты замеров сопротивлений токупромышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов.

1.14. Проверка состоянияустройств молниезащиты должна производиться для зданий и сооружений I и IIкатегорий I раз в год перед началом грозового сезона, для зданий и сооружений IIIкатегории - не реже I раза в 3 года.

Проверке подлежат целость изащищенность от коррозии доступных обзору частей молниеприемников и токоотводови контактов между ними, а также значение сопротивления току промышленнойчастоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов. Это значение не должнопревышать результаты соответствующих замеров на стадии приемки более чем в 5раз (п. 1.13). В противном случае следует проводить ревизию заземлителя.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МОЛНИЕЗАЩИТЫЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Молниезащита Iкатегории

2.1. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых поустройству молниезащиты к I категории, должна выполняться отдельно стоящимистержневыми (рис. 1) или тросовыми (рис. 2) молниеотводами.

Рис. 1. Отдельно стоящийстержневой молниеотвод: 1 - защищаемый объект; 2 - металлическиекоммуникации

Рис. 2.Отдельно стоящий тросовый молниеотвод. Обозначения те же, что и на рис. 1

Указанные молниеотводы должныобеспечивать зону защиты типа А в соответствии с требованиями приложения3. При этом обеспечивается удаление элементов молниеотводов от защищаемогообъекта и подземных металлических коммуникаций в соответствии с пп. 2.3, 2.4, 2.5.

2.2. Выбор заземлителязащиты от прямых ударов молнии (естественного или искусственного) определяетсятребованиями п. 1.8.

При этом для отдельностоящих молниеотводов приемлемыми являются следующие конструкции заземлителей(табл. 2):

а) один (и более)железобетонный подножник длиной не менее 2 м или одна (и более) железобетоннаясвая длиной не менее 5 м;

б) одна (и более)заглубленная в землю не менее чем на 5 м стойка железобетонной опоры диаметромне менее 0,25 м;

в) железобетонный фундаментпроизвольной формы с площадью поверхности контакта с землей не менее 10 м2;

г) искусственныйзаземлитель, состоящий из трех вертикальных электродов и более длиной не менее3 м, объединенных горизонтальным электродом, при расстоянии между вертикальнымиэлектродами не менее 5 м. Минимальные сечения (диаметры) электродовопределяются по табл. 3.

Таблица2

| Заземлитель | Эскиз | Размеры, м |
| --- | --- | --- |
| Железобетонный подножник |  | a  1,8 b  0,4 l  2,2 |
| Железобетонная свая |  | d = 0,25-0,4 l  5 |
| Стальной двухстержневой: полоса размером 404 мм; стержни диаметром d=10-20 мм |  | t  0,5 l = 3-5 c = 3-5 |
| Стальной трехстержисвой: полоса размером 404 мм; стержни диаметром d= 10-20 мм |  | t  0,5 l = 3-5 c = 5-6 |

Таблица 3

| Форма токоотвода и заземлителя | Сечение (диаметр) токоотвода и заземлителя, проложенных |
| --- | --- |
|  | снаружи здания на воздухе | в земле |
| Круглые токоотводы и перемычки диаметром, мм | 6 | - |
| Круглые вертикальные электроды диаметром, мм | - | 10 |
| Круглые горизонтальные* электроды диаметром, мм | - | 10 |
| Прямоугольные электроды: |  |  |
| сечением, мм2 | 48 | 160 |
| толщиной, мм | 4 | 4 |

* Только длявыравнивания потенциалов внутри зданий и для прокладки наружных контуров на днекотлована по периметру здания.

2.3. Наименьшее допустимоерасстояние Sв по воздуху от защищаемого объекта до опоры(токоотвода) стержневого или тросового молниеотвода (см. рис. 1 и 2)определяется в зависимости от высоты здания, конструкции заземлителя иэквивалентного удельного электрического сопротивления грунта , Омм.

Для зданий и сооруженийвысотой не более 30 м наименьшее допустимое расстояние Sв, м, равно:

при  < 100 Омм

при 100 <   1000 Омм:

для заземлителей, состоящихиз одной железобетонной сваи, одного железобетонного подножника илизаглубленной стойки железобетонной опоры, длина которых указана в п. 2.2а, б, Sв = 3+ l0-2(-100)?;

для заземлителей, состоящихиз четырех железобетонных свай либо, подножников, расположенных в углахпрямоугольника на расстоянии 3-8 м один от другого, или железобетонногофундамента произвольной формы с площадью поверхности контакта с землей не менее70 м2 или искусственных заземлителей, указанных в п. 2.2г, Sв = 4 м.

Для зданий и сооруженийбольшей высоты определенное выше значение Sв должно быть увеличено на 1м в расчете на каждые 10 м высоты объекта сверх 30 м.

2.4. Наименьшее допустимоерасстояние Sв от защищаемого объекта до троса в середине пролета(рис. 2) определяется в зависимости отконструкции заземлителя, эквивалентного удельного сопротивления грунта , Омм, и суммарной длины l молниеприемников итокоотводов.

При длине l < 200 м наименьшее допустимоерасстояние Sв1, м, равно:

при   100 Омм для заземлителя любой конструкции,приведенной в п. 2.2, Sв1 =3,5 м;

при 100 <   1000 Омм:

для заземлителей, состоящихиз одной железобетонной сваи, одного железобетонного подножника илизаглубленной стойки железобетонной опоры, длина которых указана в п. 2.2a, б, Sв1=3,5+310-3 (-100);

для заземлителей, состоящихиз четырех железобетонных свай или подножников, расположенных на расстоянии 3-8м один от другого, или искусственных заземлителей, указанных в п. 2.2г, Sв1=4м.

При суммарной длинемолниеприемников и токоотводов l=200-300м наименьшее допустимое расстояние Sв1 должно быть увеличено на 2м по сравнению с определенными выше значениями.

2.5. Для исключения заносавысокого потенциала в защищаемое здание или сооружение по подземнымметаллическим коммуникациям (в том числе по электрическим кабелям любогоназначения) заземлители защиты от прямых ударов молнии должны быть повозможности удалены от этих коммуникаций на максимальные расстояния, допустимыепо технологическим требованиям. Наименьшие допустимые расстоянияSз, (см. рис. 1 и 2) в земле междузаземлителями защиты от прямых ударов молнии и коммуникациями, вводимыми вздания и сооружения 1 категории, должны составлять Sз = Sв + 2 (м), при Sв по п. 2.3.

2.6. При наличии на зданиях исооружениях прямых газоотводных и дыхательных труб для свободного отвода ватмосферу газов, паров и взвесей взрывоопасной концентрации в зону защитымолниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченноеполушарием радиусом 5 м.

Для газоотводных и дыхательныхтруб, оборудованных колпаками или "гусаками", в зону защитымолниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченноецилиндром высотой Н и радиусом R:

для газов тяжелее воздухапри избыточном давлении внутри установки менее 5,05 кПа (0,05 ат) Н = 1м, R = 2 м; 5,05-26,25 кПа (0,05- 0,25 ат) H = 2,5 м, R = 5 м,

для газов легче воздуха при избыточном давлениивнутри установки:

до 25,25 кПа H = 2,5м, R = 5 м;

свыше 25,25 кПа H = 5 м,R = 5 м.

Не требуется включать в зону защиты молниеотводовпространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации;наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемыхв момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных иаварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которыхосуществляется только в аварийных случаях.

2.7. Для защиты от вторичныхпроявлений молнии должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

а) металлические конструкциии корпуса всего оборудования и аппаратов, находящиеся в защищаемом здании,должны быть присоединены к заземляющему устройству электроустановок, указанномув п. 1.7, или к железобетонному фундаментуздания (с учетом требований п. 1.8).Наименьшие допустимые расстояния в земле между этим заземлителем изаземлителями защиты от прямых ударов молнии должны быть в соответствии с п. 2.5;

б) внутри зданий исооружений между трубопроводами и другими протяженными металлическимиконструкциями в местах их взаимного сближения на расстояние менее 10 см черезкаждые 20 м следует приваривать или припаивать перемычки из стальной проволокидиаметром не менее 5 мм или стальной ленты сечением не менее 24 мм2,для кабелей с металлическими оболочками или броней перемычки должны выполнятьсяиз гибкого медного проводника в соответствии с указаниями СНиП 3.05.06-85;

в) в соединениях элементовтрубопроводов или других протяженных металлических предметов должны бытьобеспечены переходные сопротивления не более 0,03 Ом на каждый контакт. Приневозможности обеспечения контакта с указанным переходным сопротивлением спомощью болтовых соединений необходимо устройство стальных перемычек, размерыкоторых указаны в подпункте "б".

2.8. Защита от заноса высокогопотенциала по подземным металлическим коммуникациям (трубопроводам, кабелям внаружных металлических оболочках или трубах) должна осуществляться путем ихприсоединения на вводе в здание или сооружение к арматуре его железобетонногофундамента, а при невозможности использования последнего в качестве заземлителя- к искусственному заземлителю, указанному в п.2.2 г.

2.9. Защита от заноса высокогопотенциала по внешним наземным (надземным) металлическим коммуникациям должнаосуществляться путем их заземления на вводе в здание или сооружение и на двухближайших к этому вводу опорах коммуникации. В качестве заземлителей следуетиспользовать железобетонные фундаменты здания или сооружения и каждой из опор,а при невозможности такого использования (см. п.1.8) - искусственные заземлители, согласно п.2.2г.

2.10. Ввода здания воздушныхлиний электропередачи напряжением до 1 кВ, сетей телефона, радио, сигнализациидолжен осуществляться только кабелями длиной не менее 50 м с металлическойброней или оболочкой или кабелями, проложенными в металлических трубах.

На вводе в зданиеметаллические трубы, броня и оболочки кабелей, в том числе с изоляционнымпокрытием металлической оболочки (например, ААШв, ААШп), должны бытьприсоединены к железобетонному фундаменту здания или (см. п. 1.8) к искусственному заземлителю, указанному в п. 2.2г.

В месте перехода воздушнойлинии электропередачи в кабель металлические броня и оболочка кабеля, а также штыриили крючья изоляторов воздушной линии должны быть присоединены к заземлителю,указанному в п. 2.2г. К такому жезаземлителю должны быть присоединены штыри или крючья изоляторов на опоревоздушной линии электропередачи, ближайшей к месту перехода в кабель.

Кроме того, в месте переходавоздушной линии электропередачи в кабель между каждой жилой кабеля изаземленными элементами должны быть обеспечены закрытые воздушные искровыепромежутки длиной 2-3 мм или установлен вентильный разрядник низкогонапряжения, например РВН-0,5.

Защита от заноса высокихпотенциалов по воздушным линиям электропередачи напряжением выше 1 кВ, вводимымв подстанции, размещенные в защищаемом здании (внутрицеховые или пристроенные),должна выполняться в соответствии с ПУЭ.

Молниезащита IIкатегории

2.11. Защита от прямых ударовмолнии зданий и сооружений II категории с неметаллической кровлей должна бытьвыполнена отдельно стоящими или установленными на защищаемом объектестержневыми или тросовыми молниеотводами, обеспечивающими зону защиты всоответствии с требованиями табл. 1,п. 2.6 и приложения 3. При установкемолниеотводов на объекте от каждого стержневого молниеприемника или каждойстойки тросового молниеприемника должно быть обеспечено не менее двухтокоотводов. При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована такжемолниеприемная сетка при обязательном выполнении требований п. 2.6.

Молниеприемная сетка должнабыть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена накровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель илигидроизоляцию. Шаг ячеек сетки должен быть не более 66 м. Узлы сетки должны бытьсоединены сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты,вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, авыступающие неметаллические элементы - оборудованы дополнительнымимолниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке.

Установка молниеприемниковили наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений сметаллическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемыеили трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.

На зданиях и сооружениях сметаллической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться самакровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны бытьоборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. такжесоблюдены требования п. 2.6.

Токоотводы от металлическойкровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не режечем через 25 м по периметру здания.

2.12. При прокладкемолниеприемной сетки и установке молниеотводов на защищаемом объекте всюду, гдеэто возможно, в качестве токоотводов следует использовать металлическиеконструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы ит.п., а также арматуру железобетонных конструкций) при условии обеспечениянепрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры смолниеприемниками и заземлителями, выполняемых, как правило, сваркой.

Токоотводы, прокладываемыепо наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов илив местах, не доступных для прикосновения людей.

2.13. В качестве заземлителейзащиты от прямых ударов молнии во всех возможных случаях (см. п. 1.8) следует использовать железобетонные фундаментызданий и сооружений.

При невозможностииспользования фундаментов предусматриваются искусственные заземлители:

при наличии стержневых итросовых молниеотводов каждый токоотвод присоединяется к заземлителю,отвечающему требованиям п. 2.2г;

при наличии молниеприемнойсетки или металлической кровли по периметру здания или сооруженияпрокладывается наружный контур следующей конструкции:

в грунтах с эквивалентнымудельным сопротивлением   500 Омм при площади здания более250 м2 выполняется контур из горизонтальных электродов, уложенных вземле на глубине не менее 0,5 м, а при площади здания менее 250 м2 кэтому контуру в местах присоединения токоотводов приваривается по одномувертикальному или горизонтальному лучевому электроду длиной 2-3 м;

в грунтах с удельнымсопротивлением 500 <   1000 Омм при площади здания более900 м2 достаточно выполнить контур только из горизонтальныхэлектродов, а при площади здания менее 900 м2 к этому контуру вместах присоединения токоотводов приваривается не менее двух вертикальных илигоризонтальных лучевых электродов длиной 2-3 м на расстоянии 3-5 м один отдругого.

Минимально допустимыесечения (диаметры) электродов искусственных заземлителей определяются по табл. 3.

В зданиях большой площадинаружный контур заземления может также использоваться для выравниванияпотенциала внутри здания в соответствии с требованиями п. 1.9.

Во всех возможных случаяхзаземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителемэлектроустановок в соответствии с указаниями п.1.7.

2.14. При установке отдельностоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемогообъекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется.

2.15. Наружные установки,содержащие горючие и сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, следуетзащищать от прямых ударов молнии следующим образом:

а) корпуса установок изжелезобетона, металлические корпуса установок и отдельных резервуаров притолщине металла крыши менее 4 мм должны быть оборудованы молниеотводами,установленными на защищаемом объекте или отдельно стоящими;

б) металлические корпусаустановок и отдельных резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, атакже отдельные резервуары вместимостью менее 200 м3 независимо оттолщины металла крыши, а также металлические кожухи теплоизолированныхустановок достаточно присоединить к заземлителю.

2.16. Для резервуарныхпарков, содержащих сжиженные газы, общей вместимостью более 8000 м3,а также для резервуарных парков с корпусами из металла и железобетона,содержащих горючие газы и легковоспламеняющиеся жидкости, при общей вместимостигруппы резервуаров более 100 тыс. м3 защиту от прямых ударов молнииследует, как правило, выполнять отдельно стоящими молниеотводами.

2.17. Очистные сооруженияподлежат защите от прямых ударов молнии, если температура вспышки содержащегосяв сточных водах продукта превышает его рабочую температуру менее чем на 10 °С.В зону защиты молниеотводов должно входить пространство, основание котороговыходит за пределы очистного сооружения на 5 м в каждую сторону от его стенок,а высота равна высоте сооружения плюс 3 м.

2.18. Если на наружныхустановках или в резервуарах (наземных или подземных), содержащих горючие газыили легковоспламеняющиеся жидкости, имеются газоотводные или дыхательные трубы,то они и пространство над ними (см. п. 2.6)должны быть защищены от прямых ударов молнии. Такое же пространство защищаетсянад срезом горловины цистерн, в которые происходит открытый налив продукта насливоналивной эстакаде. Защите от прямых ударов молнии подлежат такжедыхательные клапаны и пространство над ними, ограниченное цилиндром высотой 2,5м с радиусом 5 м.

Для резервуаров с плавающимикрышами или понтонами и зону защиты молниеотводов должно входить пространство,ограниченное поверхностью, любая точка которой отстоит на 5 м отлегковоспламеняющейся жидкости в кольцевом зазоре.

2.19. Для наружных установок,перечисленных в пп. 2.15 - 2.18, в качестве заземлителей защиты отпрямых ударов молнии следует по возможности использовать железобетонныефундаменты этих установок или опор отдельно стоящих молниеотводов либовыполнять искусственные заземлители, состоящие из одного вертикального илигоризонтального электрода длиной не менее 5 м.

К этим заземлителям,размещенным не реже чем через 50 м по периметру основания установки, должны бытьприсоединены корпуса наружных установок или токоотводы установленных на нихмолниеотводов, число присоединений - не менее двух.

2.20. Для защиты зданий исооружений от вторичных проявлений молнии должны быть предусмотрены следующиемероприятия:

а) металлические корпусавсего оборудования и аппаратов, установленных в защищаемом здании (сооружении),должны быть присоединены к заземляющему устройству электроустановок,соответствующему указаниям п. 1.7, или кжелезобетонному фундаменту здания (с учетом требований п. 1.8);

б) внутри здания междутрубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах ихсближения на расстояние менее 10 см через каждые 30 м должны быть выполненыперемычки в соответствии с указаниями п. 2.76;

в) во фланцевых соединенияхтрубопроводов внутри здания следует обеспечить нормальную затяжку не менеечетырех болтов на каждый фланец.

2.21. Для защиты наружныхустановок от вторичных проявлений молнии металлические корпуса установленных наних аппаратов должны быть присоединены к заземляющему устройствуэлектрооборудования или к заземлителю защиты от прямых ударов молнии.

На резервуарах с плавающими крышамиили понтонами необходимо устанавливать не менее двух гибких стальных перемычекмежду плавающими крышами или понтонами и металлическим корпусом резервуара илитокоотводами установленных на резервуаре молниеотводов.

2.22. Защита от заноса высокогопотенциала по подземным коммуникациям осуществляется присоединением их на вводев здание или сооружение к заземлителю защиты от прямых ударов молнии.

2.23. Защита от заноса высокогопотенциала по внешним наземным (надземным) коммуникациям выполняется путем ихприсоединения на вводе в здание или сооружение к заземлителю защиты от прямыхударов молнии, а на ближайшей к вводу опоре коммуникации - к ее железобетонномуфундаменту. При невозможности использования фундамента (см. п. 1.8) должен быть установлен искусственный заземлитель,состоящий из одного вертикального или горизонтального электрода длиной не менее5 м.

2.24. Защита от заносавысокого потенциала по воздушным линиям электропередачи, сетям телефона, радиои сигнализации должна быть выполнена в соответствии с п. 2.10.

Молниезащита IIIкатегории

2.25. Защита от прямых ударовмолнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к IIIкатегории, должна выполняться одним из способов, указанных в п. 2.11, с соблюдением требований пп. 2.12 и 2.14.

При этом в случае использованиямолниеприемной сетки шаг ее ячеек должен быть не более 1212м.

2.26. Во всех возможных случаях(см. п. 1.7) в качестве заземлителей защитыот прямых ударов молнии следует использовать железобетонные фундаменты зданий исооружений.

При невозможности ихиспользования выполняют искусственные заземлители:

стоящему из двухвертикальных электродов (и более) длиной не менее 3 м, объединенныхгоризонтальным электродом длиной не менее 5 м;

при использовании в качествемолниеприемников сетки или металлической кровли по периметру здания в земле наглубине не менее 0,5 м должен быть проложен наружный контур, состоящий изгоризонтальных электродов. В грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением500 <   1000 Омм и при площади здания менее900 м2 к этому контуру в местах присоединения токоотводов следуетприваривать по одному вертикальному или горизонтальному лучевому электродудлиной 2-3 м.

Минимально допустимыесечения (диаметры) электродов искусственных заземлителей определяются по табл. 3.

В зданиях большой площади(шириной более 100 м) наружный контур заземления может также использоваться длявыравнивания потенциалов внутри здания в соответствии с требованиями п. 1.9.

Во всех возможных случаяхзаземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителемэлектроустановки, указанным в гл. 1.7 ПУЭ.

2.27. При защите строенийдля крупного рогатого скота и конюшен отдельно стоящими молниеотводами их опорыи заземлители следует располагать не ближе чем в 5 м от входа в строения.

При установкемолниеприемников или укладке сетки на защищаемом строении в качествезаземлителей следует использовать железобетонный фундамент (см. п. 1.8) или наружный контур, проложенный по периметрустроения под асфальтовой или бетонной отмосткой в соответствии с указаниями п. 2.26.

К заземлителям защиты от прямыхударов молнии должны быть присоединены находящиеся внутри строенияметаллические конструкции, оборудование и трубопроводы, а также устройствавыравнивания электрических потенциалов.

2.28. Защита от прямыхударов молнии металлических скульптур и обелисков, указанных в п. 17 табл. 1, обеспечивается присоединениемих к заземлителю любой конструкции, приведенной в п. 2.26.

При наличии часто посещаемыхплощадок вблизи таких сооружений большой высоты должно быть выполненовыравнивание потенциала в соответствии с п.1.10.

2.29. Молниезащита наружныхустановок, содержащих горючие жидкости с температурой вспышки паров выше 61 С и соответствующих п. 6 табл. 1, должна быть выполнена следующим образом:

а) корпуса установок изжелезобетона, и корпуса установок и резервуаров из металла при толщине крышименее 4 мм должны быть оборудованы молниеотводами, установленными на защищаемомсооружении или отдельно стоящими;

б) металлические корпусаустановок и резервуаров при толщине крыши 4 мм и более следует присоединять кзаземлителю.

Конструкции заземлителейдолжны отвечать требованиям п. 2.19.

2.30. Расположенные в сельскойместности небольшие строения с неметаллической кровлей, соответствующиеуказанным в пп. 5 и 9 табл. 1,подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов:

а) при наличии на расстоянии3-10 м от строения деревьев, в 2 раза и более превышающих его высоту с учетомвсех выступающих на кровле предметов (дымовые трубы, антенны и т.д.), по стволуближайшего из деревьев должен быть проложен токоотвод, верхний конец котороговыступает над кроной дерева не менее чем на 200 мм. У основания дереватокоотвод должен быть присоединен к заземлителю;

б) если конек кровлисоответствует наибольшей высоте строения, над ним должен быть подвешен тросовыймолниеприемник, возвышающийся над коньком не менее чем на 250 мм. Опорами длямолниеприемника могут служить закрепленные на стенах строения деревянныепланки. Токоотводы прокладывают с двух сторон по торцевым стенам строения иприсоединяют к заземлителям. При длине строения менее 10 м токоотвод изаземлитель могут быть выполнены только с одной стороны;

в) при наличии возвышающейсянад всеми элементами кровли дымовой трубы над ней следует установить стержневоймолниеприемник высотой не менее 200 мм, проложить по кровле и стене строениятокоотвод и присоединить его к заземлителю;

г) при наличии металлическойкровли ее следует хотя бы в одной точке присоединить к заземлителю; при этомтокоотводами могут служить наружные металлические лестницы, водостоки и т.д. Ккровле должны быть присоединены все выступающие на ней металлические предметы.

Во всех случаях следуетприменять молниеприемники и токоотводы минимальным диаметром 6 мм, а в качествезаземлителя - один вертикальный высотой 2-3 м или горизонтальный электроддлиной 2-3 м минимальным диаметром 10 мм, уложенный на глубине не менее 0,5 м.

Соединения элементовмолниеотводов допускаются сварные и болтовые.

2.31. Защита от прямых ударовмолнии неметаллических труб, башен, вышек высотой более 15 м должна бытьвыполнена путем установки на этих сооружениях при их высоте:

до 50 м - одного стержневогомолниеприемника высотой не менее 1 м;

от 50 до 150 м - двухстержневых молниеприемников высотой не менее 1 м, соединенных на верхнем торцетрубы;

более 150 м - не менее трехстержневых молниеприемников высотой 0,2 - 0,5 м или по верхнему торцу трубыдолжно быть уложено стальное кольцо сечением не менее 160 мм2.

В качестве молниеприемникаможет также использоваться защитный колпак, устанавливаемый на дымовой трубе,или металлические конструкции типа антенн, устанавливаемые на телебашнях.

При высоте сооружения до 50м от молниеприемников должна быть предусмотрена прокладка одного токоотвода;при высоте сооружения более 50 м токоотводы должны быть проложены не реже чемчерез 25 м по периметру основания сооружения, их минимальное количество два.

Сечения (диаметры)токоотводов должны удовлетворять требованиям табл. 3, а в зонах с высокой загазованностью или агрессивнымивыбросами в атмосферу диаметры токоотводов должны быть не менее 12 мм.

В качестве токоотводов могутиспользоваться ходовые металлические лестницы, в том числе с болтовымисоединениями звеньев, и прочие вертикальные металлические конструкции.

На железобетонных трубах вкачестве токоотводов следует использовать арматурные стержни, соединенные повысоте трубы сваркой, скруткой или внахлест; при этом прокладка наружныхтокоотводов не требуется. Соединение молниеприемника с арматурой должновыполняться минимум в двух точках.

Все соединениямолниеприемников с токоотводами должны быть выполнены сваркой.

Для металлических труб,башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется.

В качестве заземлителейзащиты от прямых ударов молнии металлических и неметаллических труб, башен,вышек следует использовать их железобетонные фундаменты согласно п. 1.8. При невозможности использования фундаментовна каждый токоотвод должен быть предусмотрен искусственный заземлитель из двухстержней, соединенных горизонтальным электродом (см. п. 3 табл. 2); при периметре основания сооружения не более 25м искусственный заземлитель может быть выполнен в виде горизонтального контура,проложенного на глубине не менее 0,5 м и выполненного из электрода круглогосечения (см. табл. 3). Прииспользовании в качестве токоотводов арматурных стержней сооружения ихсоединения с искусственными заземлителями должны выполняться не реже чем через25 м при минимальном количестве присоединений, равном двум.

При возведениинеметаллических труб, башен, вышек металлоконструкции монтажного оборудования(грузопассажирские и шахтные подъемники, кран-укосина и др.) должны бытьприсоединены к заземлителям. В этом случае временные мероприятия помолниезащите на период строительства могут не выполняться.

2.32. Для защиты от заносавысокого потенциала по внешним наземным (надземным) металлическим коммуникациямих необходимо на вводе в здание или сооружение присоединить к заземлителюзащиты от прямых ударов молний.

2.33. Защита от заносавысокого потенциала по воздушным линиям электропередачи напряжением до 1 кВ илиниям связи и сигнализации должна выполняться в соответствии с ПУЭ иведомственными нормативными документами.

# 3. КОНСТРУКЦИИ МОЛНИЕОТВОДОВ

3.1. Опоры стержневыхмолниеотводов должны быть рассчитаны на механическую прочность как свободностоящие конструкции, а опоры тросовых молниеотводов - с учетом натяжения тросаи действия на него ветровой и гололедной нагрузок.

3.2. Опоры отдельно стоящихмолниеотводов могут выполняться из стали любой марки, железобетона или дерева.

3.3. Стержневые молниеприемникидолжны быть изготовлены из стали любой марки сечением не менее 100 мм2и длиной не менее 200 мм и защищены от коррозии оцинкованием, лужением илиокраской.

Тросовые молниеприемники должныбыть выполнены из стальных многопроволочных канатов сечением не менее 35 мм2.

3.4. Соединениямолниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должнывыполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работразрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозовогосезона.

3.5. Токоотводы, соединяющиемолниеприемники всех видов с заземлителями, следует выполнять из стали размерамине менее указанных в табл. 3.

3.6. При установкемолниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестветокоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям понаружным стенам здания кратчайшими путями.

3.7. Допускается использованиелюбых конструкций железобетонных фундаментов зданий и сооружений (свайных,ленточных и т.п.) в качестве естественных заземлителей молниезащиты (с учетомтребованийп. 1.8).

Допустимые размеры одиночныхконструкций железобетонных фундаментов, используемых в качестве заземлителей,приведены в табл. 2.

3.8. Рекомендуемые конструкциии размеры сосредоточенных искусственных заземлителей приведены в табл. 2. Минимально допустимые сечения(диаметры) электродов искусственных заземлителей нормированы в табл. 3.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

1. Прямой удар молнии(поражение молнией) - непосредственный контакт канала молнии с зданием илисооружением, сопровождающийся протеканием через него тока молнии.

2. Вторичное проявлениемолнии - наведение потенциалов на металлических элементах конструкции,оборудования, в незамкнутых металлических контурах, вызванное близкимиразрядами молнии и создающее опасность искрения внутри защищаемого объекта.

3. Занос высокогопотенциала - перенесение в защищаемое здание или сооружение по протяженнымметаллическим коммуникациям (подземным и наземным (надземным) трубопроводам,кабелям и т.п.) электрических потенциалов, возникающих при прямых и близкихударах молнии и создающих опасность искрения внутри защищаемого объекта.

4. Молниеотвод - устройство,воспринимающее удар молнии и отводящее ее ток в землю.

В общем случае молниеотводсостоит из опоры; молниеприемника, непосредственно воспринимающего удар молнии;токоотвода, по которому ток молнии передается в землю; заземлителя,обеспечивающего растекание тока молнии в земле.

В некоторых случаях функцииопоры, молниеприемника и токоотвода совмещаются, например, при использовании вкачестве молниеотвода металлических труб или ферм.

5. Зона защиты молниеотвода- пространство, внутри которого здание или сооружение защищено от прямых ударовмолнии с надежностью не ниже определенного значения. Наименьшей и постояннойнадежностью обладает поверхность зоны защиты; в глубине зоны защиты надежностьвыше, чем на ее поверхности.

Зона защиты типа А обладаетнадежностью 99,5 % и выше, а типа Б - 95 % и выше.

6. Конструктивномолниеотводы разделяются на следующие виды:

стержневые - с вертикальнымрасположением молниеприемника;

тросовые (протяженные) - сгоризонтальным расположением молниеприемника, закрепленного на двух заземленныхопорах;

сетки - многократныегоризонтальные молниеприемники, пересекающиеся под прямым углом и укладываемыена защищаемое здание.

7. Отдельно стоящиемолниеотводы - это те, опоры которых установлены на земле на некоторомудалении от защищаемого объекта.

8. Одиночный молниеотвод- это единичная конструкция стержневого или тросового молниеотвода.

9. Двойной (многократный)молниеотвод - это два (или более) стержневых и тросовых молниеотвода,образующих общую зону защиты.

10. Заземлительмолниезащиты - один или несколько проводников, находящихся всоприкосновении с землей и предназначенных для отвода в землю токов молнии илиограничения перенапряжений, возникающих на металлических корпусах,оборудовании, коммуникациях при близких разрядах молнии. Заземлители делятся наестественные и искусственные.

11. Естественныезаземлители - заглубленные в землю металлические и железобетонныеконструкции зданий и сооружений.

12. Искусственныезаземлители - специально проложенные в земле контуры из полосовой иликруглой стали; сосредоточенные конструкции, состоящие из вертикальных игоризонтальных проводников.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ГРОЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ ГРОЗОПОРАЖАЕМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Среднегодоваяпродолжительность гроз в произвольном пункте на территории СССР определяется покарте (рис.3), или по утвержденным для некоторых областей СССР региональным картампродолжительности гроз, или по средним многолетним (порядка 10 лет) даннымметеостанции, ближайшей от места нахождения здания или сооружения. Подсчетожидаемого количества N поражений молнией в годпроизводится по формулам:

для сосредоточенных зданий исооружений (дымовые трубы, вышки, башни)

;

для зданий и сооруженийпрямоугольной формы

где h -наибольшая высота здания или сооружения, м; S, L -соответственно ширина и длина здания или сооружения, м; n -среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности(удельная плотность, ударов молнии в землю) в месте нахождения здания илисооружения.

Для зданий и сооружений сложнойконфигурации в качестве S и L рассматриваютсяширина и длина наименьшего прямоугольника, в который может быть вписано зданиеили сооружение в плане.

Для произвольного пункта натерритории СССР удельная плотность ударов молнии в землю nопределяется исходя из среднегодовой продолжительности гроз в часах следующимобразом:

Рис.3. Карта средней за год продолжительности гроз в часах для территории СССР

| Среднегодовая продолжительность гроз, ч | Удельная плотность ударов молнии в землю n, 1/(км2год) |
| --- | --- |
| 10 - 20 | 1 |
| 20 - 40 | 2 |
| 40 - 60 | 4 |
| 60 - 80 | 5,5 |
| 80 - 100 | 7 |
| 100 и более | 8,5 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

# ЗОНЫ ЗАЩИТЫ МОЛНИЕОТВОДОВ

1. Одиночный стержневоймолниеотвод. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h представляетсобой круговой конус (рис. П3.1), вершина которого находится на высоте h0<h.? На уровне земли зоназащиты образует круг радиусом r0. Горизонтальное сечениезоны защиты на высоте защищаемого сооружения hxпредставляет собой круг радиусом rx.

1.1.Зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов высотой h150 м имеют следующиегабаритные размеры.

Зона A: h0= 0,85h; r0 = (1,1 - 0,002h)h; rx= (1,1 - 0,002h)(h - hx/0,85).

Зона Б: h0= 0,92h; r0 = 1,5/h; rx=1,5(h - hx/0,92).

Для зоны Б высота h150 м одиночного стержневогомолниеотвода при известных значениях hxи rx может быть определена поформуле h = (rx + 1,63hx)/1,5.

1.2. Зоны защиты одиночныхстержневых молниеотводов высотой 150<h<600 м имеют следующиегабаритные размеры. Зона А:

;

Зона Б

Рис.П 3.1. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода:
I - граница зоны защиты на уровне hx, 2 -то же на уровне земли

2. Двойной стержневоймолниеотвод.

2.1. Зона защиты двойногостержневого молниеотвода высотой h 150 м представлена на рис. П 3.2. Торцевые области зоны защитыопределяются как зоны одиночных стержневых молниеотводов, габаритные размерыкоторых h0, r0, rx1, rx2 определяются по формулам п. 1.1 настоящего приложения дляобоих типов зон защиты.

Рис.П 3.2. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода:
1 - граница зоны защиты на уровне hx1; 2-то же на уровне hx2,3 -то же на уровне земли

Внутренние области зон защиты двойного стержневогомолниеотвода имеют следующие габаритные размеры.

Зона А:

при L  h

При h<L2h

;

при 2h< L  4h

;

;

;

При расстоянии междустержневыми молниеотводами L>4h для построения зоны Амолниеотводы следует рассматривать как одиночные.

Зона Б:

при L  h

;;

при h< L  6h

; ; ;

При расстоянии междустрежневыми молниеотводами L > 6h дляпостроения зоны Б молниеотводы следует рассматривать как одиночные.

При известных значениях hc и L (при rcx= 0) высота молниеотвода для зоны Б определяется по формуле

h = (hc + 0,14L) / l,06.

2.2. Зона защиты двух стержневыхмолниеотводов разной высоты h1, и h2 150 м приведена на рис. П 3.3. Габаритные размеры торцевых областей зон защиты h01, h02, r01, r02, rx1, rx2 определяются по формулам п. 1.1, как для зон защиты обоихтипов одиночного стержневого молниеотвода. Габаритные размеры внутреннейобласти зоны защиты определяются по формулам: ;; ; где значения hc1 и hc2 вычисляются по формулам дляhc п. 2.1 настоящего приложения.

Для двух молниеотводов разной высоты построение зоны А двойногостержневого молниеотвода выполняется при L  4hmin, а зоны Б - при L  6hmin. При соответствующих больших расстояниях между молниеотводами онирассматриваются как одиночные.

Рис.П 3.3 Зона зашиты двух стержневых молниеотводов разной высоты.
Обозначения те же, что и на рис. П3.1

3. Многократный стержневой молниеотвод.

Зона защиты многократногостержневого молниеотвода (рис. П 3.4) определяется как зона защиты попарновзятых соседних стержневых молниеотводов высотой h150 м (см. пп. 2.1,2.2настоящего приложения).

Рис. П 3.4. Зона защиты (в плане) многократногостержневого молниеотвода.
Обозначения те же, что и на рис. П3.1

Основным условиемзащищенности одного или нескольких объектов высотой hxс надежностью, соответствующей надежности зоны А и зоны Б, является выполнениенеравенства rcx > 0 для всех попарновзятых молниеотводов. В противном случае построение зон защиты должно бытьвыполнено для одиночных или двойных стержневых молниеотводов в зависимости от выполненияусловий п. 2настоящегоприложения.

4. Одиночный тросовыймолниеотвод. Зона защиты одиночного тросового молниеотвода высотой h150 м приведена на рис. П 3.5,где h - высота троса в середине пролета. С учетом стрелы провеса тросасечением 35-50 мм2 при известной высоте опор hоn идлине пролета а высота троса (вметрах) определяется:

h = hоn - 2 при а < 120 м;

h = hоn - 3 при 120 < а < 150 м.

Рис. П 3.5. Зона защиты одиночного тросовогомолниеотвода.
Обозначения те же, что и на рис. П3.1

Зоны защиты одиночноготросового молниеотвода имеют следующие габаритные размеры.

Зона А:

;

.

Зона Б:

.

Для зоны типа Б высотаодиночного тросового молниеотвода при известных значениях hx и rx определяетсяпо формуле

5. Двойной тросовыймолниеотвод.

5.1. Зона защиты двойноготросового молниеотвода высотой h150 м приведена на рис. П3.6. Размеры r0, h0, rx для зон защиты А и Б определяются по соответствующим формулам п. 4настоящего приложения. Остальные размеры зон определяются следующим образом.

Рис. П 3.6. Зоназащиты двойного тросового молниеотвода.
Обозначения те же, 410 и на рис. П3.2

Зона А:

при L  h

;;

при h< L  2h

;

при 2h< L  4h

;

;

При расстоянии междутросовыми молниеотводами L > 4h дляпостроения зоны А молниеотводы следует рассматривать как одиночные.

Зона Б:

при L  h

;  ;;

при h< L  6h

;

;

,;

При расстоянии междутросовыми молниеотводами L > 6hдля построения зоны Б молниеотводы следует рассматривать как одиночные.

При известных значениях hc и L (при rcx= 0) высота тросового молниеотвода для зоны Б определяется по формуле h =(hc + 0,12L)/1,06.

Рис. П 3.7. Зоназащиты двух тросовых молниеотводов разной высоты

5.2. Зона защиты двух тросовразной высоты h1 и h2 приведена на рис. П 3.7.Значения r01, r02, h01, h02, rx1, rx2 определяются по формулам п. 4 настоящего приложения как для одиночного тросовогомолниеотвода. Для определения размеров rcи hс используются формулы: ; , где hc1и hc2 вычисляются по формулам дляhc п.5.1 настоящего приложения. Далее по формулам того же п. 4 вычисляются , , .

# ПОСОБИЕ К "ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУМОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"

(РД 34.21.122-87)

Настоящее пособие ставитзадачей пояснить и конкретизировать основные положения РД 34.21.122-87, а такжеознакомить специалистов, занятых разработкой и проектированием молниезащитыразличных объектов, с существующими представлениями о развитии молнии и еепараметрах, определяющих опасные воздействия на человека и материальныеценности. Приводятся примеры исполнения молниезащиты зданий и сооруженийразличных категорий в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87.

# 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗРЯДАХ МОЛНИИ И ИХПАРАМЕТРАХ

Молния представляет собойэлектрический разряд длиной в несколько километров, развивающийся междугрозовым облаком и землей или каким-либо наземным сооружением.

Разряд молнии начинается сразвития лидера - слабо светящегося канала с током в несколько сотен ампер. Понаправлению движения лидера - от облака вниз или от наземного сооружения вверх- молнии разделяются на нисходящие и восходящие. Данные о нисходящих молнияхнакапливались продолжительное время в нескольких регионах земного шара.Сведения о восходящих молниях появились лишь в последние десятилетия, когданачались систематические наблюдения за грозопоражаемостью очень высокихсооружений, например Останкинской телевизионной башни.

Лидер нисходящей молниивозникает под действием процессов в грозовом облаке, и его появление не зависитот наличия на поверхности земли каких-либо сооружений. По мере продвижениялидера к земле с наземных объектов могут возбуждаться направленные к облакувстречные лидеры. Соприкосновение одного из них с нисходящим лидером (иликасание последнего поверхности земли) определяет место удара молнии в землю иликакой-либо объект.

Восходящие лидерывозбуждаются с высоких заземленных сооружений, у вершин которых электрическоеполе во время грозы резко усиливается. Сам факт появления и устойчивогоразвития восходящего лидера определяет место поражения. На равнинной местностивосходящие молнии поражают объекты высотой более 150 м, а в горных районахвозбуждаются с остроконечных элементов рельефа и сооружений меньшей высоты ипотому наблюдаются чаще.

Рассмотрим сначала процесс развития и параметрынисходящей молнии. После установления сквозного лидерного канала следуетглавная стадия разряда - быстрая нейтрализация зарядов лидера, сопровождающаясяярким свечением и нарастанием тока от единиц до сотен килоампер. При этомпроисходит интенсивный разогрев канала (до десятков тысяч кельвин) и егоударное расширение, воспринимаемое на слух как раскат грома. Ток главной стадиисостоит из одного или нескольких последовательных импульсов, наложенных нанепрерывную составляющую. Большинство импульсов тока имеет отрицательнуюполярность. Первый импульс при общей длительности в несколько сотен микросекундимеет длину фронта от 3 до 20 мкс; пиковое значение тока (амплитуда)варьируется в широких пределах: в 50 % случаев (средний ток) превышает 30, а в1-2 % случаев 100 ка. Примерно в 70 % нисходящих отрицательных молний за первымимпульсом наблюдаются последующие с меньшими амплитудами и длиной фронта:средние значения соответственно 12 ка и 0,6 мкс. При этом крутизна (скоростьнарастания) тока на фронте последующих импульсов выше, чем для первогоимпульса.

Ток непрерывной составляющейнисходящей молнии варьируется от единиц до сотен ампер и существует напротяжении всей вспышки, продолжающейся в среднем 0,2 с, а в редких случаях1-1,5 с.

Заряд, переносимый в течениевсей вспышки молнии, колеблется от единиц до сотен кулон, из которых на долюотдельных импульсов приходится 5-15, а на непрерывную составляющую 10-20 Кл.

Нисходящие молнии сположительными импульсами тока наблюдаются примерно в 10 % случаев. Часть изних имеет форму, аналогичную форме отрицательных импульсов. Кроме того,зарегистрированы положительные импульсы с существенно большими параметрами:длительностью около 1000 мкс, длиной фронта около 100 мкс и переносимым зарядомв среднем 35 Кл. Для них характерны вариации амплитуд тока в очень широкихпределах: при среднем токе 35 ка в 1-2 % случаев возможно появление амплитудсвыше 500 ка.

Накопленные фактическиеданные о параметрах нисходящих молний не позволяют судить об их различиях вразных географических регионах. Поэтому для всей территории СССР ихвероятностные характеристики приняты одинаковыми.

Восходящая молнияразвивается следующим образом. После того как восходящий лидер достиг грозовогооблака, начинается процесс разряда, сопровождающийся примерно в 80 % случаевтоками отрицательной полярности. Наблюдаются токи двух типов: первый -непрерывный безымпульсный до нескольких сотен ампер и длительностью в десятыедоли секунды, переносящий заряд 2-20 Кл; второй характеризуется наложением надлительную безымпульсную составляющую коротких импульсов, амплитуда которых всреднем составляет 10-12 ка и лишь в 5 % случаев превышает 30 ка, а переносимыйзаряд достигает 40 Кл. Эти импульсы сходны с последующими импульсами главнойстадии нисходящей отрицательной молнии.

В горной местности восходящиемолнии характеризуются более длительными непрерывными токами и большимипереносимыми зарядами, чем на равнине. В то же время вариации импульсныхсоставляющих тока в горах и на равнине отличаются мало. На сегодняшний день невыявлена связь между токами восходящей молнии и высотой сооружений, с которыхони возбуждаются. Поэтому параметры восходящих молний и их вариации оцениваютсякак одинаковые для любых географических регионов и высот объектов.

В РД 34.21.122-87 данные опараметрах токов молнии учтены в требованиях к конструкциям и размерам средствмолниезащиты. Например, минимально допустимые расстояния от молниеотводов и ихзаземлителей до объектов I категории (пп. 2.3-2.51) определены из условияпоражения молниеотводов нисходящими молниями с амплитудой и крутизной фронтатока в пределах соответственно 100 ка и 50 ка/мм. Этому условию соответствуетне менее 99 % случаев поражения нисходящими молниями.

__________

1 Здесь и далеепункты РД 34.21.122-87.

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Об интенсивности грозовойдеятельности в различных географических пунктах можно судить по даннымразветвленной сети метеорологических станций о повторяемости ипродолжительности гроз, регистрируемых в днях и часах за год по слышимому громув начале и конце грозы. Однако более важной и информативной характеристикой дляоценки возможного числа поражений объектов молнией является плотность ударовнисходящих молний на единицу земной поверхности.

Плотность ударов молнии вземлю сильно колеблется по регионам земного шара и зависит от геологических,климатических и других факторов. При общей тенденции роста этого значения отполюсов к экватору оно, например, резко сокращается в пустынях и возрастает врегионах с интенсивными процессами испарения. Особенно велико влияние рельефа вгорной местности, где грозовые фронты преимущественно распространяются по узкимкоридорам, поэтому в пределах небольшой площади возможны резкие колебанияплотности разрядов в землю.

В целом по территорииземного шара плотность ударов молнии варьируется практически от нуля вприполярных областях до 20-30 разрядов на 1 км2 земли за год вовлажных тропических зонах. Для одного и того же региона возможны вариации от годак году, поэтому для достоверной оценки плотности разрядов в землю необходимомноголетнее усреднение.

В настоящее время,ограниченное количество пунктов земного шара оборудовано счетчиками молний, идля небольших территорий возможны непосредственные оценки плотности разрядов вземлю. В массовых масштабах (например, для всей территории СССР) регистрациячисла ударов молнии в землю пока невыполнима из-за трудоемкости и недостатканадежной аппаратуры.

Однако для географическихпунктов, в которых установлены счетчики молний и ведутся метеорологическиенаблюдения за грозами, обнаружена корреляционная связь между плотностьюразрядов в землю и повторяемостью или продолжительностью гроз, хотя каждый изперечисленных параметров подвержен разбросу от года к году или от грозы кгрозе. В РД 34.21.122-87 эта корреляционная зависимость, представленная в приложении2, распространена на всю территорию СССР и связывает чисто ударовнисходящей молнии в 1 км2 земной поверхности с конкретнойпродолжительностью гроз в часах. Данные метеорологических станций опродолжительности гроз усреднены за период с 1936 по 1978 г. и в виде линий, характеризующихсяпостоянным числом часов с грозой в год, нанесены на географическую карту СССР (рис.3 РД 34.21.122-87); при этом продолжительность грозы для любого пунктазадается в интервале между двумя ближайшими к нему линиями. Для некоторыхобластей СССР на базе инструментальных исследований составлены региональныекарты продолжительности гроз, эти карты также рекомендованы к использованию (см.приложение2 РД 34.21.122-87)

Таким косвенным путем (черезданные о продолжительности гроз) удается ввести районирование территории СССРпо плотности ударов молнии в землю.

# 3. КОЛИЧЕСТВО ПОРАЖЕНИЙ МОЛНИЕЙ НАЗЕМНЫХСООРУЖЕНИЙ

Согласно требованиям табл. 1 РД 34.21.122-87 для рядаобъектов ожидаемое количество поражений молнией является показателем,определяющим необходимость выполнения молниезащиты и ее надежность. Поэтомунужно располагать способом оценки этого значения еще на стадии проектированияобъекта. Желательно, чтобы этот способ учитывал известные характеристикигрозовой деятельности и другие сведения о молнии.

При подсчете числа пораженийнисходящими молниями используется следующее представление: возвышающийся объектпринимает на себя разряды, которые в его отсутствие поразили бы поверхностьземли определенной площади (так называемую поверхность стягивания). Эта площадьимеет форму круга для сосредоточенного объекта (вертикальной трубы или башни) иформу прямоугольника для протяженного объекта, например, воздушной линииэлектропередачи. Число поражений объекта равно произведению площади стягиванияна плотность разрядов молнии в месте его расположения. Например, длясосредоточенного объекта

где R0 - радиус стягивания; n- среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности. Дляпротяженного объекта длиной l

Имеющаяся статистикапоражений объектов разной высоты в местностях с разной продолжительностью грозпозволила ориентировочно определить связь между радиусом стягивания R0 и высотой объектаh.Несмотря на значительный разброс, в среднем можно принять R0 = 3h.

Приведенные соотношения положены в основу формулрасчета ожидаемого количества поражений молнией сосредоточенных объектов иобъектов с заданными габаритами в приложении2 РД 34.21.122-87. Грозопоражаемость объектов ставится в прямую зависимостьот плотности разрядов молнии в землю и соответственно от региональнойпродолжительности гроз в соответствии с данными приложения2. Можно предположить, что вероятность поражения объекта растет, например,с ростом амплитуды тока молнии, и зависит от других параметров разряда. Однакоимеющаяся статистика поражений получена способами (фотографированием ударовмолнии, регистрацией специальными счетчиками), не позволяющими выделить влияниедругих факторов, кроме интенсивности грозовой деятельности.

Оценим теперь по формулам приложения2, как часто возможны поражения молнией объектов разных размеров и формы.Например, при средней продолжительности гроз 40-60 ч в год в сосредоточенныйобъект высотой 50 м (например, дымовую трубу) можно ожидать не более одногопоражения за 3-4 года, а в здание высотой 20 м и размерами в плане 100100 м (типичное по габаритамдля многих видов производства) - не более одного поражения за 5 лет. Такимобразом, при умеренных размерах зданий и сооружений (высоте в пределах 20-50 м,длине и ширине примерно 100 м) поражение молнией является редким событием. Длянебольших строений (с габаритами примерно 10 м) ожидаемое количество поражениймолнией редко превышает 0,02 за год, а это значит, что за весь срок их службыможет произойти не более одного удара молнии. По этой причине согласно РД34.21.122-87 для некоторых небольших строений (даже при низкой огнестойкости)выполнение молниезащиты вообще не предусматривается или существенно упрощается.

Для сосредоточенных объектовчисло поражений нисходящими молниями растет в квадратичной зависимости отвысоты и в районах с умеренной продолжительностью гроз при высоте объектовоколо 150 м составляет 1-2 ударов за год. С сосредоточенных объектов большейвысоты возбуждаются восходящие молнии, количество которых также пропорциональноквадрату высоты. Такое представление о поражаемости высоких объектовподтверждают наблюдения, проводимые на Останкинской телевизионной башне высотой540 м: ежегодно в нее происходит около 30 ударов молнии и более 90 % из нихприходится на восходящие разряды, число поражений нисходящими молниямисохраняется на уровне одного-двух в год. Таким образом, для сосредоточенныхобъектов высотой более 150 м количество поражений нисходящими молниями мало зависитот высоты.

# 4. ОПАСНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ

В перечне основных терминов(приложение 1РД 34.21.122-87) перечислены возможные виды воздействия молнии на различныеназемные объекты. В настоящем параграфе сведения об опасных воздействиях молнииизложены более подробно.

Воздействия молнии принятоподразделять на две основные группы: первичные, вызванные прямым ударом молнии,и вторичные, индуцированные близкими ее разрядами или занесенные в объектпротяженными металлическими коммуникациями. Опасность прямого удара и вторичныхвоздействий молнии для зданий и сооружений и находящихся в них людей илиживотных определяется, с одной стороны, параметрами разряда молнии, а с другой- технологическими и конструктивными характеристиками объекта (наличием вэрыво-или пожароопасных зон, огнестойкостью строительных конструкций, видом вводимыхкоммуникаций, их расположением внутри объекта и т.д.).

Прямой удар молнии вызываетследующие воздействия на объект:

электрические, связанные споражением людей или животных электрическим током и появлением перенапряженийна пораженных элементах. Перенапряжение пропорционально амплитуде и крутизнетока молнии, индуктивности конструкций и сопротивлению заземлителей, по которымток молнии отводится в землю. Даже при выполнении молниезащиты прямые ударымолнии с большими токами и крутизной могут привести к перенапряжениям внесколько мегавольт. При отсутствии молниезащиты пути растекания тока молниинеконтролируемы и ее удар может создать опасность поражения током, опасныенапряжения шага и прикосновения, перекрытия на другие объекты;

термические, связанные срезким выделением теплоты при прямом контакте канала молнии с содержимымобъекта и при протекании через объект тока молнии. Выделяемая в канале молнииэнергия определяется переносимым зарядом, длительностью вспышки и амплитудойтока молнии; и 95 % случаев разрядов молнии эта энергия (в расчете насопротивление 1 Ом) превышает 5,5 Дж, она на два-три порядка превышает минимальнуюэнергию воспламенения большинства газо-, паро- и пылевоздушных смесей,используемых в промышленности. Следовательно, в таких средах контакт с каналоммолнии всегда создает опасность воспламенения (а в некоторых случаях взрыва),то же относится к случаям проплавления каналом молнии корпусов взрывоопасныхнаружных установок. При протекании тока молнии по тонким проводникам создаетсяопасность их расплавления и разрыва;

механические, обусловленныеударной волной, распространяющейся от канала молнии, и электродинамическимисилами, действующими на проводники с токами молнии. Это воздействие может бытьпричиной, например, сплющивания тонких металлических трубок. Контакт с каналоммолнии может вызвать резкое паро- или газообразование в некоторых материалах споследующим механическим разрушением, например, расщеплением древесины илиобразованием трещин в бетоне.

Вторичные проявления молниисвязаны с действием на объект электромагнитного поля близких разрядов. Обычноэто поле рассматривают в виде двух составляющих: первая обусловленаперемещением зарядов в лидере и канале молнии, вторая - изменением тока молнииво времени. Эти составляющие иногда называют электростатической иэлектромагнитной индукцией.

Электростатическая индукцияпроявляется в виде перенапряжения, возникающего на металлических конструкцияхобъекта и зависящего от тока молнии, расстояния до места удара и сопротивлениязаземлителя. При отсутствии надлежащего заземлителя перенапряжение можетдостигать сотен киловольт и создавать опасность поражения людей и перекрытиймежду разными частями объекта.

Электромагнитная индукциясвязана с образованием в металлических контурах ЭДС, пропорциональной крутизнетока молнии и площади, охватываемой контуром. Протяженные коммуникации всовременных производственных зданиях могут образовывать контуры, охватывающиебольшую площадь, в которых возможно наведение ЭДС в несколько десятковкиловольт. В местах сближения протяженных металлических конструкций, в разрывахнезамкнутых контуров создается опасность перекрытий и искрений с возможнымрассеянием энергии около десятых долей джоуля.

Еще одним видом опасноговоздействия молнии является занос высокого потенциала по вводимым в объекткоммуникациям (проводам воздушных линий электропередачи, кабелям,трубопроводам). Он представляет собой перенапряжение, возникающее накоммуникации при прямых и близких ударах молнии и распространяющееся в виденабегающей на объект волны. Опасность создается за счет возможных перекрытий скоммуникации на заземленные части объекта. Подземные коммуникации такжепредставляют опасность, так как могут принять на себя часть растекающихся вземле токов молнии и занести их в объект.

# 5. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Тяжесть последствий ударамолнии зависит прежде всего от взрыво-, пожароопасности здания или сооруженияпри термических воздействиях молнии, а также искрениях и перекрытиях, вызванныхдругими видами воздействий. Например, в производствах, постоянно связанных соткрытым огнем, процессами горения, применением несгораемых материалов и конструкций,протекание тока молнии не представляет большой опасности. Напротив, наличиевнутри объекта взрывоопасной среды создаст угрозу разрушений, человеческихжертв, больших материальных ущербов.

При таком разнообразиитехнологических условий предъявлять одинаковые требования к молниезащите всехобъектов означало бы или вкладывать в ее выполнение чрезмерные ресурсы, илимириться с неизбежностью значительных ущербов, вызванных молнией. Поэтому в РД34.21.122-87 принят дифференцированный подход к выполнению молниезащитыразличных объектов, в связи, с чем в табл.1 этой Инструкции здания и сооружения разделены на три категории,отличающиеся по тяжести возможных последствий поражения молнией.

К I категории отнесеныпроизводственные помещения, в которых в нормальных технологических режимахмогут находиться и образовываться взрывоопасные концентрации газов, паров,пылей, волокон. Любое поражение молнией, вызывая взрыв, создает повышеннуюопасность разрушений и жертв не только для данного объекта, но и дляблизрасположенных.

Во II категорию попадаютпроизводственные здания и сооружения, в которых появление взрывоопаснойконцентрации происходит в результате нарушения нормального технологического режима,а также наружные установки, содержащие взрывоопасные жидкости и газы. Для этихобъектов удар молнии создает опасность взрыва только при совпадении стехнологической аварией или срабатыванием дыхательных или аварийных клапанов нанаружных установках. Благодаря умеренной продолжительности гроз на территорииСССР вероятность совпадения этих событий достаточно мала.

К III категории отнесены объекты,последствия, поражения которых связаны с меньшим материальным ущербом, чем привзрывоопасной среде. Сюда входят здания и сооружения с пожароопаснымипомещениями или строительными конструкциями низкой огнестойкости, причем дляних требования к молниезащите ужесточаются с увеличением вероятности пораженияобъекта (ожидаемого количества поражений молнией). Кроме того, к IIIкатегории отнесены объекты, поражение которых представляет опасностьэлектрического воздействия на людей и животных: большие общественные здания,животноводческие строения, высокие сооружения типа труб, башен, монументов.Наконец, к III категории отнесены мелкие строения в сельскойместности, где чаще всего используются сгораемые конструкции. Согласностатистическим данным на эти объекты приходится значительная доля пожаров,вызванных грозой. Из-за небольшой стоимости этих строений их молниезащитавыполняется упрощенными способами, не требующими значительных материальныхзатрат (п. 2.30).

# 6. СРЕДСТВА И СПОСОБЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

Требования к выполнениювсего комплекса мероприятий по молниезащите объектов I, II и IIIкатегорий и конструкциям молниеотводов изложены в 2 и 3 РД 34.21.122-87.Настоящий раздел пособия поясняет основные положения этих требований.

Молниезащита представляетсобой комплекс мероприятий, направленных на предотвращение прямого удара молниив объект или на устранение опасных последствий, связанных с прямым ударом; кэтому комплексу относятся также средства защиты, предохраняющие объект отвторичных воздействий молнии и заноса высокого потенциала.

Средством защиты от прямыхударов молнии служит молниеотвод - устройство, рассчитанное на непосредственныйконтакт с каналом молнии и отводящее ее ток в землю.

Молниеотводы разделяются наотдельно стоящие, обеспечивающие растекание тока молнии, минуя объект, иустановленные на самом объекте; растекание тока происходит по контролируемымпутям так, что обеспечивается низкая вероятность поражения людей (животных),взрыва или пожара.

Установка отдельно стоящихмолниеотводов исключает возможность термического воздействия на объект припоражении молниеотвода; для объектов с постоянной взрывоопасностью, отнесенныхк I категории, принят этот способ защиты, обеспечивающий минимальное количествоопасных воздействий при грозе. Для объектов II и III категорий,характеризующихся меньшим риском взрыва или пожара, в равной мере допустимоиспользование отдельно стоящих молниеотводов и установленных на защищаемомобъекте.

Молниеотвод состоит изследующих элементов: молниеприемника, опоры, токоотвода и заземлителя. Однакона практике они могут образовывать единую конструкцию, например, металлическаямачта или ферма здания представляет собой молниеприемник, опору и токоотвододновременно.

По типу молниеприемникамолниеотводы разделяются на стержневые (вертикальные), тросовые (горизонтальныепротяженные) и сетки, состоящие из продольных и поперечных горизонтальныхэлектродов, соединенных в местах пересечений. Стержневые и тросовыемолниеотводы могут быть как отдельно стоящие, так и установленные на объекте;молниеприемные сетки непосредственно укладываются на неметаллическую кровлюзащищаемых зданий и сооружений. Однако укладка сеток рациональна лишь назданиях с горизонтальными крышами, где равновероятно поражение молнией любогоих участка. При больших уклонах крыши наиболее вероятны удары молнии вблизи ееконька, и в этих случаях укладка сетки по всей поверхности кровли приведет кнеоправданным затратам металла; более экономична установка стержневых илитросовых молниеприемников, в зону защиты которых входит весь объект. По этойпричине в п. 2.11 укладка молниеприемнойсетки допускается на неметаллических кровлях с уклоном не более 1:8. Иногдаукладка сетки поверх кровли неудобна из-за ее конструктивных элементов(например, волнистой поверхности покрытия). В этих случаях допускаетсяукладывать сетку под утеплителем или гидроизоляцией, при условии, что онивыполнены из несгораемых или трудносгораемых материалов и их пробой при разрядемолнии не приведет к загоранию кровли (п.2.11).

При выборе средств защиты отпрямых ударов молнии, типов молниеотводов необходимо учитывать экономические соображения,технологические и конструктивные особенности объектов. Во всех возможныхслучаях близрасположенные высокие сооружения необходимо использовать какотдельно стоящие молниеотводы, а конструктивные элементы зданий и сооружений,например металлическую кровлю, фермы, металлические и железобетонные колонны ифундаменты, - как молниеприемники, токоотводы и заземлители. Эти положенияучтены в пп. 1.6, 1.8, 2.11, 2.12, 2.25.Защита от термических воздействий прямого удара молний осуществляется путем надлежащеговыбора сечений молниеприемников и токоотводов (табл. 3), толщины корпусов наружных установок (п. 2.15), расплавление и проплавлениекоторых не может произойти при указанных выше параметрах тока молнии,переносимого заряда и температуры в канале.

Защита от механическихразрушений различных строительных конструкций при прямых ударах молнииосуществляется: бетона - армированием и обеспечением надежных контактов вместах соединения с арматурой (п. 2.12);неметаллических выступающих частей и покрытий зданий - применением материалов,не содержащих влаги или газогенерирующих веществ.

Защита от перекрытий назащищаемый объект при поражении отдельно стоящих молниеотводов достигаетсянадлежащим выбором, конструкций заземлителей и изоляционных расстояний междумолниеотводом и объектом (пп. 2.2 - 2.5). Защита от перекрытий внутри здания припротекании по нему тока молнии обеспечивается надлежащим выбором количестватокоотводов, проложенных к заземлителям кратчайшими путями (п. 2.11). Защита от напряжений прикосновения и шага (пп. 2.12, 2.13)обеспечивается путем прокладки токоотводов в малодоступных для людей местах иравномерного размещения заземлителей по территории объекта.

Защита от вторичныхвоздействий молнии обеспечивается следующими мероприятиями. Отэлектростатической индукции и заноса высокого потенциала - ограничениемперенапряжений, наведенных на оборудовании, металлических конструкциях ивводимых коммуникациях, путем их присоединения к заземлителям определенныхконструкций; от электромагнитной индукции - ограничением площади незамкнутыхконтуров внутри зданий путем наложения перемычек в местах сближенияметаллических коммуникаций. Для исключения искрения в местах соединенийпротяженных металлических коммуникаций обеспечиваются низкие переходныесопротивления - не более 0,03 Ом, например, во фланцевых соединенияхтрубопроводов этому требованию соответствует затяжка шести болтов на каждыйфланец (п. 2.7).

# 7. ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ЗОНЫ ЗАЩИТЫМОЛНИЕОТВОДОВ

Ниже поясняется подход копределению зон защиты молниеотводов, построение которых осуществляется поформулам приложения3 РД 34.21.122-87.

Защитное действиемолниеотвода основано на "свойстве молнии с большей вероятностью поражатьболее высокие и хорошо заземленные предметы по сравнению с расположенными рядомобъектами меньшей высоты. Поэтому на молниеотвод, возвышающийся над защищаемымобъектом, возлагается функция перехвата молний, которые в отсутствиемолниеотвода поразили бы объект. Количественно защитное действие молниеотводаопределяется через вероятность прорыва - отношение числа ударов молнии в защищенныйобъект (числа прорывов) к общему числу ударов в молниеотвод и объект.

Существует несколькоспособов оценки вероятности прорыва, основанных на разных физическихпредставлениях о процессах поражения молнией. В РД 34.21.122-87 использованырезультаты расчетов по вероятностной методике, связывающей вероятностьпоражения молниеотвода и объекта с разбросом траекторий нисходящей молнии безучета вариаций ее токов.

Согласно принятой расчетноймодели невозможно создать идеальную защиту от прямых ударов молнии, полностьюисключающую прорывы на защищаемый объект. Однако на практике осуществимовзаимное расположение объекта и молниеотвода, обеспечивающее низкую вероятностьпрорыва, например 0,1 и 0,01, что соответствует уменьшению числа пораженийобъекта примерно в 10 и 100 раз по сравнению с объектом, где отсутствуетмолниеотвод. Для большинства современных объектов при таких уровнях защитыобеспечивается малое количество прорывов за весь срок их службы.

Выше рассматривалосьпроизводственное здание высотой 20 м и размерами в плане 100100 м, расположенное вместности с продолжительностью гроз 40-60 ч в год; если это здание защищеномолниеотводами с вероятностью прорыва 0,1, в него можно ожидать не более одногопрорыва за 50 лет. При этом не все прорывы в равной степени опасны длязащищаемого объекта, например воспламенения возможны при больших токах илипереносимых зарядах, которые встречаются не в каждом разряде молнии.Следовательно, на данный объект можно ожидать одно опасное воздействие за срок,заведомо превышающий 50 лет или для большинства промышленных объектов II и IIIкатегорий не более одного опасного воздействия за все время их существования.При вероятности прорыва 0,01 в то же здание можно ожидать не более одногопрорыва за 500 лет - период, намного превышающий срок службы любогопромышленного объекта. Такой высокий уровень защиты оправдан только дляобъектов I категории, представляющих постоянную угрозу взрыва.

Выполняя серию расчетоввероятности прорыва в окрестности молниеотвода, можно построить поверхность,являющуюся геометрическим местом положения вершин защищаемых объектов, длякоторых вероятность прорыва - постоянное значение. Эта поверхность являетсявнешней границей пространства, называемого зоной защиты молниеотвода; дляодиночного стрежневого молниеотвода эта граница - боковая поверхность круговогоконуса, для одиночного троса - двускатная плоская поверхность.

Обычно зону защитыобозначают по максимальной вероятности прорыва, соответствующей ее внешнейгранице, хотя в глубине зоны вероятность прорыва существенно уменьшается.

Расчетный метод позволяетпостроить для стержневых и тросовых молниеотводов зону защиты с произвольнымзначением вероятности прорыва, т.е. для любого молниеотвода (одиночного илидвойного) можно построить произвольное количество зон защиты. Однако длябольшинства народнохозяйственных зданий достаточный уровень защиты можнообеспечить, пользуясь двумя зонами, с вероятностью прорыва 0,1 и 0,01.

В терминах теории надежностивероятность прорыва - это параметр, характеризующий отказ молниеотвода какзащитного устройства. При таком подходе двум принятым зонам защитысоответствует степень надежности 0,9 и 0,99. Такая оценка надежностисправедлива при расположении объекта вблизи границы зоны защиты, напримеробъекта в виде кольца, соосного со стержневым молниеотводом. У реальных жеобъектов (обычных зданий) на границе зоны защиты, как правило, расположены лишьверхние элементы, а большая часть объекта помещается в глубине зоны. Оценканадежности зоны защиты по ее внешней границе приводит к чрезмерно заниженнымзначениям. Поэтому, чтобы учесть существующее на практике взаимное расположениемолниеотводов и объектов, зонам защиты А и Б приписана в РД 34.21.122-87ориентировочная степень надежности 0,995 и 0,95 соответственно.

Рис.1. Номограммы для определения высоты одиночных (а) и двойных равной высоты(б) молниеотводов в зоне А

Расчетный метод вероятностипрорыва разработан только для нисходящих молний, преимущественно поражающихобъекты высотой до 150 м. Поэтому в РД 34.21.122 - 87 формулы для построениязон защиты одиночных и многократных стержневых и тросовых молниеотводовограничены высотой 150 м. На сегодняшний день объем фактических данных опоражаемости нисходящими молниями объектов большей высоты очень мал и восновном относится к Останкинской телевизионной башне (540 м). На основаниифоторегистраций можно утверждать, что нисходящие молнии прорываются более чемна 200 м ниже ее вершины и поражают землю на расстоянии около 200 м отоснования башни. Если рассматривать Останкинскую телевизионную башню какстержневой молниеотвод, можно заключить, что относительные размеры зон защитымолниеотводов высотой более 150 м редко сокращаются с увеличением высотымолниеотводов. С учетом ограниченности фактических данных о поражаемостисверхвысоких объектов в РД 34.21.122 - 87 включены формулы для построения зонзащиты только для стержневых молниеотводов высотой более 150 м.

Рис.2. Номограммы для определения высоты одиночных (а) и двойных равной высоты(б) молниеотводов в зоне Б

Метод расчета зон защиты отпоражений восходящими молниями пока не разработан. Однако по данным наблюденийизвестно, что восходящие разряды возбуждаются с остроконечных предметов вблизивершины высоких сооружений и затрудняют развитие других разрядов с более низкихуровней. Поэтому для таких высоких объектов, как железобетонные дымовые трубыили башни, предусматривается, прежде всего, защита от механических разрушенийбетона при возбуждении восходящих молний, которая осуществляется путемустановки стержневых или кольцевых молниеприемников, обеспечивающих максимальновозможное по конструктивным соображениям превышение над вершиной объекта (п. 2.31).

В этом пособии приведеныномограммы для определения высот стержневых С и трассовых Тодиночных и двойных молниеотводов, обеспечивающих зоны защиты А и Б (рис.1 и 2).Использование этих номограмм, построенных в соответствии с расчетными формуламии обозначениями приложения 3 РД34.21.122-87, позволяет сократить объем вычислений и упростить выбор средствмолниезащиты при проектировании.

# 8. ПОДХОД К НОРМИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙМОЛНИЕЗАЩИТЫ

Ниже пояснен принятый в РД 34.21.122-87подход к выбору заземлителей молниезащиты зданий и сооружений.

Одним из эффективныхспособов ограничения грозовых перенапряжений в цепи молниеотвода, а также наметаллических конструкциях и оборудовании объекта является обеспечение низкихсопротивлений заземлителей. Поэтому при выборе молниезащиты нормированиюподлежит сопротивление заземлителя или другие его характеристики, связанные ссопротивлением.

До недавнего времени длязаземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканиютоков молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом длязданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений IIIкатегории. При этом допускалось увеличение импульсного сопротивления до 40 Ом вгрунтах с удельным сопротивлением более 500 Омм при одновременном удалениимолниеотводов от объектов I категории на расстояние, гарантирующее от пробоя повоздуху и в земле. Для наружных установок максимально допустимое импульсноесопротивление заземлителей было принято равным 50 Ом.

Импульсное сопротивлениезаземлителя является количественной характеристикой сложных физическихпроцессов при растекании в земле токов молнии. Его значение отличается отсопротивления заземлителя при растекании токов промышленной частоты и зависитот нескольких параметров тока молнии (амплитуды, крутизны, длины фронта),варьирующихся в широких пределах. С увеличением тока молнии импульсноесопротивление заземлителя падает, причем в возможном интервале распределениятоков молнии (от единиц до сотен килоампер) его значение может уменьшаться в2-5 раз.

При проектированиизаземлителя нельзя предсказать значения токов молнии, которые будут через негорастекаться, а следовательно, невозможно оценить наперед соответствующиезначения импульсных сопротивлений. В этих условиях нормирование заземлителей поих импульсному сопротивлению имеет очевидные неудобства. Разумнее выбратьконкретные конструкции заземлителей по следующему условию. Импульсныесопротивления заземлителей во всем возможном диапазоне токов молнии не должныпревышать указанных максимально допустимых значений.

Такое нормирование былопринято в пп. 2.2, 2.13, 2.26, табл. 2: для ряда типовых конструкцийбыли подсчитаны импульсные сопротивления при колебаниях токов молнии от 5 до100 ка и по результатам расчетов проведен отбор заземлителей, удовлетворяющихпринятому условию.

В настоящее времяраспространенными и рекомендуемыми (РД 34.21.122-87, п. 1.8) конструкциями заземлителей являются железобетонныефундаменты. К ним предъявляется дополнительное требование - исключениемеханических разрушений бетона при растекании через фундамент токов молнии.Железобетонные конструкции выдерживают большие плотности растекающихся поарматуре токов молнии, что связано с кратковременностью этого растекания.Единичные железобетонные фундаменты (сваи длиной не менее 5 или подножникидлиной не менее 2 м) способны без разрушения выдерживать токи молнии до 100 ка,по этому условию в табл. 2 РД34.21.122-87 заданы допустимые размеры единичных железобетонных заземлителей.Для фундаментов больших размеров с соответственно большей поверхностью арматурыопасная для разрушения бетона плотность тока маловероятна при любых возможныхтоках молнии.

Нормирование параметровзаземлителей по их типовым конструкциям имеет ряд достоинств: оно соответствуетпринятой в строительной практике унификации железобетонных фундаментов с учетомих повсеместного использования в качестве естественных заземлителей при выборемолниезащиты не требуется выполнять расчеты импульсных сопротивлений заземлителей,что сокращает объем проектных работ.

# 9. ПРИМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ РАЗЛИЧНЫХОБЪЕКТОВ1 (РИС.3-10)

1Разработаны ВНИПИ Тяжпромэпсктропроект, институтом Гипротрубопровод и ГИАП.

Рис.3. Молниезащита здания I категории отдельно стоящим двойным стержневыммолниеотводом (= 300 Омм,Sв4м, Sз6м):
1 - граница зоны защиты; 2 - заземлители-подножники фундамента; 3- зона защиты на отметке 8,0 м

Рис.4. Молниезащита здания I категории отдельно стоящим тросовым молниеотводом(& = 300 Омм, S04 м, Sз6м, Sв13,5м):

1 - трос; 2 -граница зоны защиты; 3 - ввод подземного трубопровода; 4 -граница распространения взрывоопасной концентрации; 5 - соединенияарматуры, выполняемые сваркой; 6 - железобетонный фундамент; 7 -закладные элементы для присоединения оборудования; 8 - заземляющийпроводник из стали 440мм; 9 - заземлители - железобетонные подножники; 10 - границазоны защиты на отметке 10,8 м

Рис5. Молниезащита здания IIкатегории сеткой, уложенной на кровлю под изоляцию:
1 - молниеприемная сетка; 2 - гидроизоляция здания; 3 -опора здания; 4 - стальная перемычка; 5 - арматура колонны; 6– заземлители - железобетонные фундаменты; 7 - закладная деталь; 8 - опораэстакады; 9 - технологическая эстакада

Рис.6. Молниезащита здания II категории с металлическими фермами (в качестветокоотводов и заземлителей использована арматура железобетонных колонн ифундаментов):

1 - арматура колонны; 2- арматура фундамента; 3 - заземлитель; 4 - стальная ферма; 5- железобетонная колонна; 6 - анкерные болты, привариваемые к арматуре; 7- закладная деталь

Рис. 7.План цеха компрессии азотоводородной смеси (относится к взрывоопасным с зонойкласса В-1а):
Условные обозначения:  - стержневой молниеотвод (№ 1-6); -.-.-.- токоотводящаяметаллическая полоса; О - газоотводные трубы для отвода в атмосферу газовневзрывоопасной концентрации;  - то же взрывоопасной концентрации

Рис.8. Молниезащита металлического резервуара вместимостью 20 тыс. м3со сферической крышей:
1 - дыхательный клапан; 2 - область выброса газов взрывоопаснойконцентрации; 3 - граница зоны защиты; 4 - зона защиты на высоте hx = 23,7м; 5 - то жена высоте hx=22,76 м

Рис.9. Молниезащита металлического резервуара вместимостью 20 тыс. м3со сферической крышей и понтоном:

1- клапан аварийного выброса газов; 2, 3 - то же, что нарис. 8; 4 - понтон; 5 - зона защиты на высоте hх = 23 м; 6 -гибкий кабель

Рис. 10. Молниезащита сельского дома тросовыммолниеотводом, установленным на крыше:

1- тросовый молниеприемник; 2 - ввод воздушной линии электропередачи (ВЛ)и заземление крюков ВЛ на стене; 3 - токоотвод; 4 – заземлитель

Требованиянастоящей Инструкции обязательны для выполнения всеми министерствами, иведомствами.

Инструкцияустанавливает необходимый комплекс мероприятий и устройств, предназначенных дляобеспечения безопасности людей (сельскохозяйственных животных), предохранениязданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров и разрушений,возможных при воздействиях молнии. Инструкция должна соблюдаться при разработкепроектов зданий и сооружений. Инструкция не распространяется на проектированиеи устройство молниезащиты линий электропередачи, электрической частиэлектростанций и подстанций, контактных сетей, радио- и телевизионных антенн,телеграфных, телефонных и радиотрансляционных линий, а также зданий ивооружений, эксплуатация которых связана с применением, производством илихранением пороха и взрывчатых веществ.

НастоящаяИнструкция регламентирует мероприятия по молниезащите, выполняемые при строительстве,и не исключает использования дополнительных средств молниезащиты внутри зданияи сооружения при проведении реконструкции или установке дополнительноготехнологического или электрического оборудования

Приразработке проектов зданий и сооружений помимо требований Инструкции должныбыть учтены требования к выполнению молниезащиты других действующих норм,правил, инструкций и государственных стандартов.